ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на услуги по эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию электрооборудования и электрических сетей АО «Преображенскнефть»

  - Выполнять работы в соответствии с принятой технологическими регламентами, нормативным положением технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования в объемах действующих МПОТ (ПБ) при ЭЭ, ПУЭ, СНиП, обеспечивать надежную, экономичную и безопасную работу обслуживаемого оборудования, проводимой с определенной периодичностью и последовательностью при оптимальных трудовых и материальных затратах.

  - Сотрудники Исполнителя должны иметь достаточную квалификацию для проведения инспекций и ремонта любого уровня. Их квалификация должна быть подтверждена документами в соответствии с действующим законодательством РФ (сертификаты, удостоверения и т.д.).

  - Срок оказания услуги с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2027 г.

- Виды работ, услуг

  - Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику на Колганском нефтяном месторождении, услуги по обеспечению бесперебойной работы энергетического оборудования Заказчика, которое указывается в Приложении № 1.

  - Круглосуточное оперативно-техническое обслуживание и ремонт электрооборудования электрических сетей согласно действующих ПТЭЭП, правил при охране труда при эксплуатации электроустановок, ПУЭ, СНиП, ПТЭЭСиЭС. Организация оперативно-диспетчерского управления на основании разработанного Подрядчиком и согласованного с Заказчиком Положения о взаимоотношениях персонала с ПАО «Россети Волга», Оренбургское РДУ и по оперативно-диспетчерском управлении оборудованием, находящимся в зоне эксплуатационной ответственности.

- Техническое обслуживание и текущий ремонт:

    - Техническое обслуживание и текущий ремонт ПС 110/10кВ «Колганская», КЛ-0,4-10кВ, ВЛ-0,4-10кВ, КТПН-10/0,4кВ, НКУ-0,4кВ, коммутационной аппаратуры 0,4-10кВ.

    - Техническое обслуживание и текущий ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ.

    - Техническое обслуживание электрических сетей, электрооборудования и электроустановок входящих в состав технологических объектов кустовых площадок.

    - Техническое обслуживание систем электрообогрева технологических трубопроводов.

    - Техническое обслуживание электрооборудования и электрических сетей вновь построенных объектов капитального строительства, а также объектов после реконструкции, модернизации, технического перевооружения.

    - Проведение повторных пусконаладочных работ (ППНР), необходимых к проведению в рамках эксплуатационных мероприятий. Ведение графиков ППР и паспортов оборудования.

    - Круглосуточный контроль и оперативное обслуживание электрических сетей, электроустановок и электрооборудования, включая диспетчерское управление специалистами Подрядчика. Содержание представленного Заказчиком резервного электротехнического и электросетевого оборудования в состоянии технической готовности.

    - Разработка мероприятий по компенсации реактивной мощности по результатам замеров; проведение анализа эффективности работы. Выполнение анализа загруженности трансформаторных подстанций, определение необходимости перемещения и подключения к КТПН 10/0,4кВ на кустовых площадках

    - Поддержание соответствующего уровня напряжения. Выполнение замеров уровней напряжения. Приведение в соответствие уровней напряжения в своих границах эксплуатационной ответственности по энергоснабжению, значения показателей качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 13109-97.

    - Выполнять ППР, ТО, ТР, высоковольтных измерений и испытаний; неразрушающего контроля изоляции; физико-химического анализа трансформаторного масла силового оборудования 10 кВ, 110 кВ; комплексного обследования заземляющих устройств 0,4-35 кВ, 110 кВ; комплексного обследования силовых трансформаторов 10-110 кВ; комплексного обследования выключателей 0,4-110 кВ; измерений и испытаний электротехнического оборудования; диагностики опорно-стержневой изоляции; замеров габаритов и пересечений; диагностики силовых кабельных, воздушных линий. с использованием лаборатории Подрядчика имеющей свидетельство Ростехнадзора.

    - Выполнять анализ параметров технического состояния оборудования по результатам испытаний и измерений, и выполнения мероприятий по приведению их в соответствие, техническое освидетельствование оборудования, вторичной наладки оборудования, приборов учета средств измерения. Подготавливать технические отчеты, заключения по исправному (неисправному) состоянию энергетического оборудования, при необходимости - привлечение для этого сторонних организаций.

    - Обслуживать силовые и осветительные электросети, выполнять замеры контуров заземления и металлосвязи объектов Заказчика. В случае неудовлетворительных результатов замеров контуров заземлений и металлосвязи, Исполнитель выявляет и выдает перечень неисправностей и дефектов с предоставлением протоколов замеров, а также устраняет выявленные неисправности и дефекты.

    - Совместно с Заказчиком производит оформление всей необходимой документации вновь вводимых электроустановок (после капитального строительства и реконструкции), взаимодействуя со всеми функциональными и процессными управлениями Заказчика для осуществления допуска в Энергонадзор Ростехнадзора.

    - Выполнения мероприятий по приведению технического освидетельствование оборудования, вторичной повторной наладки оборудования с выдачей заключений и рекомендаций Заказчику.

    - Обслуживание устройств РЗАиТ, приборов учета средств измерения, подготовка технических отчетов, заключений по исправному (неисправному) состоянию оборудования РЗАиТ, внесение корректировок в случае внесения изменений при проведении работ РЗАиТ.

    - Ликвидация последствий аварии с устранением выявленных неисправностей и дефектов, с предоставлением оперативной информации по аварии представителям Заказчика согласно, представленного списка лиц для оповещения.  Предоставление Заказчику причин аварий, мероприятий по ликвидации последствий с составлением дефектных ведомостей, акта расследования аварии в установленные регламентом и положением о взаимоотношениях сроки. Подрядчик принимает участие в составе комиссии по расследованию аварийных отключений (нарушений) внешних электросетей.

    - Закупка, получение и доставка, а также создание резерва необходимых материально-технических ресурсов, товарно-материальных ценностей, запасных частей, комплектующих для ремонтно-эксплуатационных нужд, необходимых для обслуживания и поддержания в работоспособном состоянии оборудования Заказчика – услуга Подрядчика в рамках выделенных лимитов. При наличии необходимых материалов у Заказчика, Подрядчик выкупает МТР по договору купли-продажи.

    - В период аварийно-восстановительных работ на обслуживаемых объектах, Исполнитель в полном объеме обеспечивает свой персонал необходимой специальной техникой, оснасткой и инструментом.

Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком организационно-технические мероприятия:

- по повышению надежности и модернизации электросетевого и электротехнологического оборудования;

- по подготовке к работе в осенне-зимний, грозовой и паводковый периоды.

Разрабатывает мероприятия по компенсации реактивной мощности;

Проводит анализ загруженности трансформаторных подстанций и представляет Заказчику мероприятия по оптимизации.

    - Оформление дефектных ведомостей, справок, технических условий, схем ремонтируемых участков ВЛ, на выполнение работ по капитальному ремонту объектов основных средств. Для выполнения работ и услуг по модернизации, реконструкции, технического перевооружения обслуживаемых объектов выдает исходные данные для подготовки технических заданий.

    - Вести техническую, эксплуатационную, отчетную документацию и оперативные журналы, соблюдать оперативно-диспетчерскую, производственную дисциплины и технику безопасности в процессе обслуживания электрооборудования и электроустановок, в соответствии с требованиями Правил устройств электроустановок (ПУЭ), ПТЭЭП и ПОТ (ПБ) при эксплуатации электроустановок. Вести необходимую отчетность по учету электроэнергии. Вести паспорта на обслуживаемое электрооборудование, начиная с момента начала эксплуатации в части проведения ремонта (текущего, капитального и т.д.), связанного с заменой элементов, узлов и агрегатов, технологических нарушений в работе, восстанавливать эксплуатационную документацию, в случае ее отсутствия, а также при изменении требований нормативно-правовых актов.

    - Осуществлять приемку на техническое обслуживание электрические сети, электрооборудование и электроустановки после окончания нового строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта, технического перевооружения.

    - Подрядчик формирует организационно-технические мероприятия по повышению надежности и модернизации электросетевого и электротехнологического оборудования, по подготовке к осенне-зимнему, грозовому и паводковому периодам. Для реализации указанных мероприятий направляет Заказчику на согласование обоснованный перечень необходимого к закупке электросетевого и электротехнологического оборудования и материалов. Выполнение мероприятий – услуга Подрядчика.

    - Разрабатывать и внедрять на объектах по согласованию с Заказчиком мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности. Предоставлять Заказчику отчет о выполнении мероприятий.

    - Обеспечивать передачу ртутьсодержащих люминесцентных ламп, трансформаторного масла, масел и смазок генерирующих мощностей, а также непригодных в производственной деятельности материалов и оборудования спец. предприятиям, имеющим лицензию по обращению с отходами на лицензируемый вид деятельности в соответствии с действующим законодательством.

    - В сроки, согласно нормативно технической документации (НТД), проведение проверки (диагностики) состояния контуров заземления, осветительной и силовой проводки. Оформление и предоставление Заказчику соответствующих протоколов испытаний. Графики проверки состояния контуров заземления, осветительной и силовой проводки предоставляются в структурные подразделения Заказчика.

    - Обслуживание технического учета потребления электроэнергии со своевременным предоставлением на поверку электросчетчиков.

- Обязанности Исполнителя:

  - Оказывать услуги и выполнять работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием, с уровнем качества, обеспечивающим безаварийное функционирование Оборудования Заказчика.

  - В ходе выполнения работ Исполнитель обязан: строго соблюдать правила и требования действующего законодательства РФ, правила техники безопасности, существующие экологические требования, требования в области промышленной безопасности, природоохранное законодательство, законодательство о недрах, санитарные нормы, правила безопасности при выполнении работ, правила охраны труда и пожарной безопасности, а при нахождении на территории и на объектах Заказчика действующие на территории Заказчика требования и нормы по промышленной и пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды. Нести ответственность за несоблюдение действующего законодательства Российской Федерации и правил, установленных на территории и объектах Заказчика.

  - Принимать от Заказчика в эксплуатационную ответственность технически исправное Оборудование по Акту приема-передачи оборудования в эксплуатационную ответственность, составленному и согласованному совместной комиссией.

  - Своими силами и за свой счет, до начала выполнения работ, получить и поддерживать в силе в течение всего срока выполнения работ по настоящему Техническому заданию все лицензии и сертификаты, необходимые для надлежащего выполнения работ.

  - Оказывать услуги и выполнять работы по настоящему Техническому заданию с соблюдением требований настоящего Технического задания, а также действующих нормативно-правовых актов, положений и правил безопасности эксплуатации энергетического оборудования и опасного производственного объекта.

  - За месяц до начала предстоящего года предоставлять Заказчику на согласование годовые графики планово-предупредительных работ, организационно-технических мероприятий (ППР и ОТМ).

  - Совместно с Заказчиком реализовывать мероприятия по обеспечению оптимального режима работы Оборудования.

  - Выдавать технические условия на электроснабжение сторонних потребителей по согласованию с Заказчиком контролировать их выполнение. Осуществлять технические мероприятия по подключению и отключению электрооборудования сторонних организаций по письменному указанию Заказчика.

  - Раз в сутки, обеспечивать предоставление оперативной информации в службу главного энергетика Заказчика в электронном виде в форме и согласованном объеме на указанный Заказчиком электронный адрес, либо по требованию Заказчика.

  - Обеспечивать постоянное ведение оперативных журналов и другой эксплуатационной документации, в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей (МПОТ), ПУЭ и других действующих нормативных документов.

  - Предоставлять Заказчику необходимую техническую информацию:

•	главные электрические схемы, выполненные согласно ГОСТ;

•	характеристики установленного оборудования;

•	схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики;

•	оперативные данные о технологических режимах работы оборудования;

•	в случае изменения схем электроснабжения, направляет скорректированные схемы электроснабжения.

  - Обеспечивать соблюдение обслуживающим персоналом оперативно-диспетчерской и производственной дисциплины при обслуживании Оборудования и в аварийных ситуациях. Содержать в образцовом порядке территорию эксплуатируемых объектов.

  - Участвовать в расследовании причин выхода из строя находящегося в обслуживании оборудования. По итогам расследования составлять двухсторонний (трёхсторонний) акт расследования причин совместно с уполномоченными представителями Заказчика и третьих лиц (при необходимости).

  - Осуществлять допуск и контроль за работой подрядных организаций (СМО и командированный персонал) Заказчика в охранной зоне ВЛ и в действующих энергетических установках. Организовывать проведения ремонтно-восстановительных работ и ликвидацию аварийных ситуаций и их последствий по вине третьих лиц в любом звене энергосистемы и электрооборудования Заказчика за счет виновной стороны.

  - Обеспечивать эффективное использования топливно-энергетических ресурсов, электрической энергии, товарно-материальных ценностей, и оборудования.

  - Осуществлять учет энергоресурсов по всем присоединениям и направлениям использования, где предусмотрены соответствующие технические средства учета.

  - Раз в сутки до 8-00 ч. Утра, обеспечивает предоставление оперативной информации в службу главного энергетика Заказчика в электронном виде в форме и в согласованном объеме на указанный Заказчиком электронный адрес, либо по требованию Заказчика.

  - В случае обнаружения неподлежащего ремонту Оборудования раз в месяц предоставлять Заказчику информацию для списания Оборудования.

  - Приемка на техническое обслуживание электрических сетей, электрооборудования и электроустановок после окончания нового строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта, технического перевооружения. Период начала выполнения работ определяется с момента ввода основных фондов на баланс Заказчика с заключением дополнительного соглашения к договору на выполнение работ по техническому обслуживанию электрических сетей, электрооборудования и электроустановок между Подрядчиком и Заказчиком и оформлением акта приема-передачи в эксплуатационную ответственность до заключения дополнительного соглашения.

  - Своими силами, либо с привлечением третьих лиц, осуществлять замену оборудования Заказчика в случае его износа до степени, не позволяющей использовать его по назначению. Определять степень износа оборудования Заказчика самостоятельно или с привлечением специализированных организаций и доводить до сведения Заказчика. Оборудование, необходимое для замены, предоставляется Заказчиком.

  - Использовать при проведении работ по настоящему Техническому заданию исключительно сертифицированные материалы и оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная сертификация.

  - В случае обнаружения неподлежащего ремонту Оборудования раз в месяц предоставлять Заказчику информацию для списания Оборудования.

  - Нести ответственность за сохранность эксплуатируемого и находящегося в резерве Оборудования, переданного Исполнителю в эксплуатационную ответственность на основании соответствующих актов приема-передачи, материалов или иного имущества Заказчика, оказавшегося во временном пользовании Исполнителя, в связи с выполнением им работ (оказания услуг).

  - Еженедельно без расшифровки и ежемесячно с расшифровкой представляет Заказчику отчет о количественном выполнении графика ППР оборудования по видам технического обслуживания и ремонтов.

  - Ежемесячно представлять Заказчику сводный отчет об аварийных отключениях в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным.

  - Содержать в надлежащем порядке обслуживаемое оборудование. После проведения регламентных работ производить уборку рабочего места (территории).

  - Оформлять и согласовывать заявки на плановый и аварийный вывод в ремонт электроустановок и электрооборудования, согласно установленным формам и требованиям Заказчика.

  - Осуществлять оперативно-техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, электрических сетей,  электроустановок, генерирующих мощностей, включая проведение  оперативного-диспетчерского управления и других технических и организационных мероприятий по обеспечению работоспособности оборудования Заказчика, а также оборудования энергетического хозяйства Заказчика, входящего в состав основных средств, электрооборудования, электроустановок, электрических сетей в соответствии с принятой технологией, объемах действующих ПТЭЭП, МПОТ (ПБ) при ЭЭ, ПУЭ, СНиП.

  - Осуществлять контроль состояния и применения средств измерений с соблюдением метрологических правил и норм. Обслуживание технического учета потребления электроэнергии с своевременным предоставлением на поверку электросчетчиков.  Обслуживание энергохозяйства предусматривает выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, проводимых с определенной периодичностью и последовательностью с составлением годового графика ППР. На основании утвержденных годовых объемов технического обслуживания и текущего ремонта Оборудования, переданного Заказчиком Исполнителю в обслуживание, до 20 (Двадцатого) числа текущего месяца формировать и направлять на согласование и утверждение Заказчику графики ППР и мероприятия по повышению надежности электроснабжения, в которых предусматривается вывод в ремонт генерирующего оборудования, электрооборудования и электрических сетей.

  - Проводить покраску   переданного в обслуживание оборудования, проводить сезонный выкос травы.

  - Участвовать в плановой и внеплановой инвентаризации переданных в обслуживание объектов основных средств Заказчика.

5.32. Обеспечить свой персонал жилыми и складскими помещениями, а также операторными и помещениями для приема пищи. Обеспечить наличие автомобильной техники, осуществлять доставку своего персонала до места дислокации.

- Выполнение работ по восстановлению охранной зоны ВЛ 6-10кВ (вырубка поросли) на Колганском месторождении

  - При выполнении работ по вырубке поросли в охранных зонах воздушных линий, а также при приёмке выполненных работ Заказчик и Подрядчик должны руководствоваться следующими критериями:

- производить вырубку или обрезку крон деревьев (лесных насаждений) произрастающих на просеках линий электропередач, высота которых превышает 4 метра (Статьей 106 Земельного кодекса РФ);

- высота пней после вырубки поросли должна быть не более 10 см;

- укладывать порубочные остатки в кучи или валы шириной не более 2м. для перегнивания или сжигания, высотой не более 1,2 м. количество валков и способ их укладки вдоль трассы ВЛ в зависимости от густоты поросли определяется производителем работ и лицом ответственным за электрохозяйство с соблюдением требований, перечисленных ниже.

- срубленные деревья в случае оставления их на лесосеках на пожароопасный сезон должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю. Сучья должны быть собраны и уложены в валки. Заготовленная лесопродукция, оставляемая на лесосеках на пожароопасный сезон, должна быть собрана в штабеля или поленницы и окаймлена минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м.;

- выполнить дополнительные требования лесхозов;

- расстояние от границы леса до валков должно быть не менее 5м.

- при вырубке поросли высотой свыше 4м, встречающиеся участки поросли высотой до 4м необходимо также вырубать.

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень оборудования

установленного на объектах АО «ПРЕОРАЖЕНСКНЕФТЬ»

| № п/п | Наименование электрооборудования сетей и установок | Тип, марка, количество. |
| --- | --- | --- |
| Нефтедобыча |  |  |
|  | ВЛ | АС-70, 10 кВ, 74км. |
|  | КТП 10/0,4кВ (100кВА) | КТПН- В/К-100-10/0,4-Т-У1 - 3шт. |
|  | КТП 10/0,4кВ (160кВА) | КТПН- В/К-160-10/0,4-Т-У1 - 29шт. |
|  | КТП 10/0,4кВ (250кВА) | КТПН- В/К-250-10/0,4-Т-У1 |
|  | КТП 10/0,4кВ (400кВА) | КТПН- В/К-400-10/0,4-Т-У1 - 19шт. |
|  | Линейный разъединитель | РЛНД 10/400 – 131шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 184 шт. |
| Нефтенасосная УПСВ |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 40кВт, 0,4кВ - 2шт |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 30кВт, 0,4кВ – 2 шт |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 5кВт, 0,4кВ - 3шт |
|  | Устройство плавного пуска | УПП -0,4кВ Веспер EI-7011-100Н 75кВт 2шт. УПП -0,4кВ Веспер EI-7002-060Н 45кВт 2шт. |
|  | Осветительная арматура | ВЗГ 200 - 6шт. |
|  | Групповая сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Распределительная сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 2 шт. |
| Операторная |  |  |
|  | Щит расределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВ -1шт. |
|  | Щит освещения | ЩО-0,4кВ -1шт. |
|  | Осветительная арматура . | ЛСП12 2х40 - 12шт. |
|  | Групповая сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Распределительная сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 2 шт. |
| Электрощитовая |  |  |
|  | РУ 0,4 кВ | РУ-0,4кВ -2 шт. |
|  | Щит расределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВ -1шт. |
|  | Щит управления-0.4кВ | ЩУ-0,4кВ – 3шт. |
|  | Щит освещения-0.4кВ | ЩО-0,4кВ – 1шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 1 шт. |
| Водонасосная УПСВ |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 30кВт - 1шт. |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 10кВт - 2шт. |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 5кВт - 4шт. |
|  | Щит распределительный силовой | ЩР-0,4кВ, 1шт. |
|  | Защитный заземляющий контур БРХ | 1 шт. |
|  | Осветительная арматура | ВЗГ-200 - 4 шт. |
| Нефтеналив (ПНН-8) |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 30кВт, 0,4кВ - 2шт. |
|  | Светильник | светодиодный -3шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 1шт. |
| Здание АБК |  |  |
|  | Щит распределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВ |
|  | Осветительная арматура | ЛСП12 2х40 - 22шт. |
|  | Групповая сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Распределительная сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 1 шт. |
| Внутриплощадочное электрооборудование УПСВ |  |  |
|  | Светильник | светодиодный - 32шт. (мачта освещение) |
|  | Защитный заземляющий контур | 2 шт. |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 30кВт – 3 шт. |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 20 кВт - 1шт. |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 10 кВт - 1шт. |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 5кВт - 1шт. |
| АГЗУ (4 шт) |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный (гидропривод ПСМ) | до 1кВт, 0,4кВ – 8шт. |
|  | Обогреватель | ПЭД - 4 - 8шт. |
|  | Осветительная арматура | Atlas LED10 - 4 шт. |
|  | Осветительная арматура | ВЗГ 200 - 12шт. |
|  | Защитный заземляющий | 1 шт. |
| Подстанция 110/10кВ 2х6,3 МВА |  |  |
|  | Силовой трансформатор 110/10кВ | ТМН-6300/110 ХЛ1 – 2 шт. |
|  | Заземлитель нейтрали | ЗОН-110– 2шт. |
|  | ОПН 110кВ | ОПНп-110.680.88-10-III УХЛ1 – 6 шт. |
|  | Выключатель элегазовый 110кВ 2000А, 20кА | DTB-145-110/2500– 3 шт. |
|  | Разъединитель + ЗН 110кВ 1000А, 40кА | РНДЗ-110/1000– 6 шт. |
|  | Трансформатор напряжения 110кВ | НАМИ 110 УХЛ 1 – 6 шт. |
|  | Трансформатор тока 110кВ | DTB-145– 6 шт. |
|  | ЗРУ 10кВ ПС 110/10кВ «Колганская» | Ячейки типа КРУ-СВЭЛ 10кВ-20 шт. |
|  | ОПУ ПС 110/10кВ «Колганская» РЗА (Микропроцессорная система релейной защиты и автоматики) Регистратор аварийных событий Шкаф управления оперативным током Щиты собственных нужд) Шкаф управления высоковольтной связью Шкаф АЧС и АОСН | ОПУ - 1 шт. ШТ-МТ-22-22 (АЛТЕЙ –УЗТ-220-00-00-пс; АЛТЕЙ –УЗТ-220-00-01-пс) –2шт. ШРАС-МТ-14-22 – 1шт. ШУОТ - 2шт. ЩСН - 3шт. ШСВ-МТ-13-22 - 2шт. ШАЧР-МТ-26-22 – 1 шт. |