## Приложение Б1_ВОР1
Приложение Б1
к техническому заданию
Строительство ЛЭП-10кВ к скважине № 5 Малокинельского лицензионного участка.
Ведомость объёмов работ №1
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Установка анкерных опор А10-1 | [8 empty] | Раздел 1. Установка анкерных опор А10-1
1 | 1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 2 |  |  |  | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
2 | 2 | Стойка опоры СВ 105-5, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг | шт | 4 |  |  |  | 1
3 | 3 | Траверсы стальные ТМ-6 | т | 0.046 |  |  | 23*2/1000 | 1
4 | 4 | Накладка ОГ2 | шт. | 4 |  |  |  | 1
5 | 5 | Накладка ОГ5 | шт. | 2 |  |  |  | 1
6 | 6 | Болт Б5 | шт. | 2 |  |  |  | 1
7 | 7 | Хомуты для крепления траверс окрашенный | шт | 2 |  |  |  | 1
8 | 8 | Узел крепления У1 | шт. | 2 |  |  |  | 1
9 | 9 | Изолятор ШС 20 ЕД | шт | 8 |  |  |  | 1
10 | 10 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 4 |  |  |  | 1
11 | 11 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 16 |  |  |  | 1
12 | 12 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 12 |  |  |  | 1
13 | 13 | Скобы СК-7-1А | шт | 6 |  |  |  | 1
14 | 14 | Серьга СР-7-16 | шт | 6 |  |  |  | 1
15 | 15 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А | шт | 6 |  |  |  | 1
16 | 16 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 2 |  |  |  | 1
Раздел 2. УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР П10-2 - 60 шт | [8 empty] | Раздел 2. УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР П10-2 - 60 шт
17 | 17 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 60 |  |  | 20 * 3 | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
18 | 18 | Стойка опоры СВ 105-5, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг | шт | 60 |  |  | 20 * 3 | 1
19 | 19 | Траверсы стальные ТМ-3 | т | 1.26 |  |  | (21*20/1000) * 3 | 1
20 | 20 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 60 |  |  | 20 * 3 | 1
21 | 21 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Х-1 | шт | 60 |  |  | 20 * 3 | 1
22 | 22 | Скоба накладная | 100 шт | 1.8 |  |  | 60 / 100 * 3 | 1
23 | 23 | Изолятор ШС 20 ЕД | шт | 360 |  |  | 120 * 3 | 1
24 | 24 | Зажим плашечный ПА-2-1 | шт | 360 |  |  | 120 * 3 | 1
Раздел 3. Подвеска провода 2,5 км. | [8 empty] | Раздел 3. Подвеска провода 2,5 км.
Подвеска проводов ВЛ | [9 empty] | Подвеска проводов ВЛ
25 | 25 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 2.5 |  |  | (2500)/1000 | 1
26 | 26 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 | шт | 40 |  |  |  | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
27 | 27 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм2 | м | 8400 |  |  | (2500)*3*1.12 | 1
Раздел 4. Подвеска провода на переходах через автомобильные дороги | [8 empty] | Раздел 4. Подвеска провода на переходах через автомобильные дороги
28 | 28 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории | переход | 1 |  |  |  | 1
Материалы | [9 empty] | Материалы
29 | 29 | Надставка ТС-1 83,5кг | шт. | 2 |  |  |  | 1
30 | 30 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 2 |  |  |  | 1
Раздел 5. Установка угловых анкерных опор УА 10-1 | [8 empty] | Раздел 5. Установка угловых анкерных опор УА 10-1
Раздел 1. Строительно-монтажные работы ЛЭП | [9 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы ЛЭП
31 | 31 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт | 3 |  |  | 1 * 3 | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
32 | 32 | Стойка опоры СВ 105-5, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг | шт | 9 |  |  | 3 * 3 | 1
33 | 33 | Траверсы стальные ТМ-6 | т | 0.069 |  |  | (23*1/1000) * 3 | 1
34 | 34 | Накладка ОГ2 | шт. | 6 |  |  | 2 * 3 | 1
35 | 35 | Накладка ОГ5 | шт. | 3 |  |  | 1 * 3 | 1
36 | 36 | Болт Б5 | шт. | 3 |  |  | 1 * 3 | 1
37 | 37 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Хомут Х1 | шт | 3 |  |  | 1 * 3 | 1
38 | 38 | Узел крепления У1 | шт. | 6 |  |  | 2 * 3 | 1
39 | 39 | Изолятор ШС 20 ЕД | шт | 9 |  |  | 3 * 3 | 1
40 | 40 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 9 |  |  | 3 * 3 | 1
41 | 41 | Зажим плашечный ПА-2-1 | шт | 18 |  |  | 6 * 3 | 1
42 | 42 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 36 |  |  | 12 * 3 | 1
43 | 43 | Скобы СК-7-1А | шт | 18 |  |  | 6 * 3 | 1
44 | 44 | Серьга СР-7-16 | шт | 18 |  |  | 6 * 3 | 1
45 | 45 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А | шт | 18 |  |  | 6 * 3 | 1
46 | 46 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 9 |  |  | 3 * 3 | 1
Раздел 6. Установка устройства ответвления на существующей опоре УОП | [8 empty] | Раздел 6. Установка устройства ответвления на существующей опоре УОП
Раздел 1. Строительно-монтажные работы ЛЭП | [9 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы ЛЭП
47 | 47 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | ответвление | 1 |  |  |  | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
48 | 48 | Траверсы стальные ТМ-3 | т | 0.021 |  |  | 21/1000 | 1
49 | 49 | Изолятор ШС 20 ЕД https://www.etm.ru/cat/nn/3105728 | шт | 2 |  |  |  | 1
50 | 50 | Колпачки изолирующие | 100 шт | 0.02 |  |  |  | 1
51 | 51 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 4 |  |  |  | 1
52 | 52 | Хомуты для крепления траверс окрашенный | шт | 1 |  |  |  | 1
53 | 53 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 1 |  |  |  | 1
Раздел 7. Установка разъединителя и ст. конструкций на анкерных опорах А 10-1 (КР-1) | [8 empty] | Раздел 7. Установка разъединителя и ст. конструкций на анкерных опорах А 10-1 (КР-1)
Монтаж оборудования ВЛ | [9 empty] | Монтаж оборудования ВЛ
54 | 54 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | компл | 2 |  |  |  | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
55 | 55 | Разъединитель РЛНД 1-10/400 СЭЩ с приводом ПРНЗ 10-У1 | к-т | 2 |  |  |  | 1
56 | 56 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 12 |  |  |  | 1
57 | 57 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 | 100 шт | 0.12 |  |  | 12 / 100 | 1
58 | 58 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 2 |  |  |  | 1
59 | 59 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 2 |  |  |  | 1
60 | 60 | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 2 |  |  |  | 1
61 | 61 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 2 |  |  |  | 1
62 | 62 | Вал привода РА-3 (3.407.1-143.8) | шт | 4 |  |  |  | 1
63 | 63 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Х-7 Х-8 - . | шт | 6 |  |  |  | 1
64 | 64 | Изолятор ШС 20 ЕД | шт | 6 |  |  |  | 1
65 | 65 | Колпачки изолирующие | 100 шт | 0.06 |  |  |  | 1
66 | 66 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 9 |  |  |  | 1
67 | 67 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.02355 |  |  | 1,57*15/1000 | 1
Раздел 8. Монтаж заземления опор А10-1 с разъединителем | [8 empty] | Раздел 8. Монтаж заземления опор А10-1 с разъединителем
Устройство заземления опор с оборудованием | [9 empty] | Устройство заземления опор с оборудованием
68 | 68 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0225 |  |  |  | 1
69 | 69 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0225 |  |  |  | 1
70 | 70 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 3 |  |  |  | 1
71 | 71 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.018 |  |  | 2*9/1000 | 1
72 | 72 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.175 |  |  |  | 1
73 | 73 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.027475 |  |  | 1,57*17,5/1000 | 1
Раздел 9. Монтаж КТПН и контура заземления | [8 empty] | Раздел 9. Монтаж КТПН и контура заземления
74 | 74 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0.03 |  |  |  | 1
75 | 75 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 3 |  |  |  | 1
76 | 76 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | 100 шт | 0.02 |  |  |  | 1
77 | 77 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-4-6-П, бетон B7,5 (М100, объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
78 | 78 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | шт | 1 |  |  |  | 1
79 | 79 | Подстанция КТПН 160 кВА с трансформатором | компл | 1 |  |  |  | 1
80 | 80 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | т | 0.13028 |  |  |  | 1
81 | 81 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.13028 |  |  |  | 1
82 | 82 | Сталь угловая равнополочная, марка Ст3пс, ширина полок 63-63 мм | т | 0.07792 |  |  | 5,72*13,6224/1000 | 1
83 | 83 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 0.007331 |  |  | 0,888*8,256/1000 | 1
84 | 84 | Прокат просечно-вытяжной, горячекатаный, марка стали С235, ширина 500 мм, толщина 4 мм | т | 0.048607 |  |  |  | 1
85 | 85 | Очистка поверхности щетками | м2 | 6.4 |  |  |  | 1
86 | 86 | Обеспыливание поверхности | м2 | 6.4 |  |  |  | 1
87 | 87 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0.064 |  |  | 6,4/100 | 1
88 | 88 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.064 |  |  | 6,4/100 | 1
89 | 89 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ( ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0.064 |  |  | 6,4/100 | 1
Заземление КТП | [9 empty] | Заземление КТП
90 | 90 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.06425 |  |  | 6,425 / 100 | 1
91 | 91 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.06425 |  |  | 6,425 / 100 | 1
92 | 92 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 6 |  |  |  | 1
93 | 93 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.03 |  |  | 2*15/1000 | 1
94 | 94 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.39 |  |  |  | 1
95 | 95 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.06123 |  |  | 1,57*39/1000 | 1
96 | 96 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 | 100 шт | 0.03 |  |  | 3 / 100 | 1
Раздел 10. Монтаж каб. линии от КТП до станции управления и контура заземления станции управления | [8 empty] | Раздел 10. Монтаж каб. линии от КТП до станции управления и контура заземления станции управления
Раздел 1. Кабельная линия к станции управления | [9 empty] | Раздел 1. Кабельная линия к станции управления
97 | 97 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.175 |  |  | 17,5 / 100 | 1
98 | 98 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.175 |  |  | 17,5 / 100 | 1
99 | 99 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг | 100 м | 0.5 |  |  |  | 1
100 | 100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х50-1000 | 1000 м | 0.05 |  |  |  | 1
101 | 101 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 4 |  |  |  | 1
102 | 102 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0.62 |  |  |  | 1
103 | 103 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.164 |  |  | 2*82/1000 | 1
Раздел 11. Монтаж ПКУ | [8 empty] | Раздел 11. Монтаж ПКУ
104 | 104 | Установка оборудования пунктов секционирования: на железобетонных стойках опор ВЛ | компл | 1 |  |  |  | 1
105 | 105 | Пункт коммерческого учета ПКУ-10 кВ | к-т | 1 |  |  |  | 1
106 | 106 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 1 |  |  |  | 1
107 | 107 | Стойка опоры СВ 105-5, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
108 | 108 | Траверсы стальные | т | 0.023 |  |  | 23/1000 | 1
109 | 109 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 1 |  |  |  | 1
110 | 110 | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 4 |  |  |  | 1
111 | 111 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 | 100 шт | 0.06 |  |  | 6/100 | 1
112 | 112 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 6 |  |  |  | 1
113 | 113 | Накладка ОГ2 | шт. | 2 |  |  |  | 1
114 | 114 | Накладка ОГ5 | шт. | 2 |  |  |  | 1
115 | 115 | Болт Б5 | шт. | 1 |  |  |  | 1
116 | 116 | Узел крепления У1 | шт. | 1 |  |  |  | 1
117 | 117 | Колпачки изолирующие | 100 шт | 0.04 |  |  |  | 1
118 | 118 | Изолятор ШС 20 ЕД | шт | 4 |  |  |  | 1
119 | 119 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 12 |  |  |  | 1
120 | 120 | Скобы СК-7-1А | шт | 6 |  |  |  | 1
121 | 121 | Серьга СР-7-16 | шт | 6 |  |  |  | 1
122 | 122 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А | шт | 6 |  |  |  | 1
123 | 123 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 | шт | 6 |  |  |  | 1
Заземление | [9 empty] | Заземление
124 | 124 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0225 |  |  |  | 1
125 | 125 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0225 |  |  |  | 1
126 | 126 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 3 |  |  |  | 1
127 | 127 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.018 |  |  | 2*9/1000 | 1
128 | 128 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.175 |  |  |  | 1
129 | 129 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.027475 |  |  | 1,57*17,5/1000 | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Приложение Б2_ВОР2
Приложение Б2
к техническому заданию
Пусконаладочные работы ЛЭП-10кВ к скважине № 5 Малокинельского лицензионного участка.
Ведомость объёмов работ №2
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Пусконаладочные работы Разъединителей | [8 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы Разъединителей
Пусконаладочные работы Разъединителя | [9 empty] | Пусконаладочные работы Разъединителя
1 | 1 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт | 2 |  |  |  | 1
2 | 2 | Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод: общий, напряжение разъединителя до 20 кВ | шт | 2 |  |  |  | 1
3 | 3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.02 |  |  |  | 1
4 | 4 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 2 |  |  |  | 1
5 | 5 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 2 |  |  |  | 1
Раздел 2. ПНР заземления опор с оборудованием (А10-1 с разъединителем) | [8 empty] | Раздел 2. ПНР заземления опор с оборудованием (А10-1 с разъединителем)
ПНР | [9 empty] | ПНР
6 | 6 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 1 |  |  |  | 1
7 | 7 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.01 |  |  |  | 1
8 | 8 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 1 |  |  |  | 1
Раздел 3. Пусконаладочные работы ВЛ 2,5 км. | [8 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы ВЛ 2,5 км.
9 | 9 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.65 |  |  | 65 / 100 | 1
10 | 10 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 65 |  |  |  | 1
11 | 11 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 10 |  |  | 2*5 | 1
12 | 12 | Испытание трех элементов изолятора опорного многоэлементного или подвесного | испытание | 145 |  |  |  | 1
Раздел 4. ПНР КТПН и контура заземления | [8 empty] | Раздел 4. ПНР КТПН и контура заземления
ПНР | [9 empty] | ПНР
13 | 13 | Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 35 кВ | шт | 1 |  |  |  | 1
14 | 14 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | испытание | 3 |  |  |  | 1
15 | 15 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника | измерение | 3 |  |  |  | 1
16 | 16 | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 1 |  |  |  | 1
17 | 17 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | испытание | 3 |  |  |  | 1
18 | 18 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.04 |  |  |  | 1
19 | 19 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 8 |  |  |  | 1
20 | 20 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 1 |  |  |  | 1
21 | 21 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 1 |  |  |  | 1
22 | 22 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 1 |  |  |  | 1
Раздел 5. ПНР ПКУ | [8 empty] | Раздел 5. ПНР ПКУ
ПНР | [9 empty] | ПНР
23 | 23 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | испытание | 6 |  |  |  | 1
24 | 24 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.12 |  |  | 12/100 | 1
25 | 25 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 2 |  |  |  | 1
26 | 26 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 |  |  |  | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Приложение Б3_ВОР3
Приложение Б3
к техническому заданию
Строительство ЛЭП-10кВ к скважине 4002 Западно-Осиновского месторождения.
Ведомость объёмов работ №3
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Установка анкерных опор А10-1 | [8 empty] | Раздел 1. Установка анкерных опор А10-1
1 | 1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 2 |  |  |  | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
2 | 2 | Стойка опоры СВ 105-5, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг | шт | 4 |  |  |  | 1
3 | 3 | Траверсы стальные ТМ-6 | т | 0.046 |  |  | 23*2/1000 | 1
4 | 4 | Накладка ОГ2 | шт. | 4 |  |  |  | 1
5 | 5 | Накладка ОГ5 | шт. | 2 |  |  |  | 1
6 | 6 | Болт Б5 | шт. | 2 |  |  |  | 1
7 | 7 | Хомуты для крепления траверс окрашенный | шт | 2 |  |  |  | 1
8 | 8 | Узел крепления У1 | шт. | 2 |  |  |  | 1
9 | 9 | Изолятор ШС 20 ЕД | шт | 8 |  |  |  | 1
10 | 10 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 4 |  |  |  | 1
11 | 11 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 16 |  |  |  | 1
12 | 12 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 12 |  |  |  | 1
13 | 13 | Скобы СК-7-1А | шт | 6 |  |  |  | 1
14 | 14 | Серьга СР-7-16 | шт | 6 |  |  |  | 1
15 | 15 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А | шт | 6 |  |  |  | 1
16 | 16 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 2 |  |  |  | 1
Раздел 2. УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР П10-2 - 11 шт | [8 empty] | Раздел 2. УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР П10-2 - 11 шт
17 | 17 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 11 |  |  | 20 * 0,55 | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
18 | 18 | Стойка опоры СВ 105-5, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг | шт | 11 |  |  | 20 * 0,55 | 1
19 | 19 | Траверсы стальные ТМ-3 | т | 0.231 |  |  | (21*20/1000) * 0,55 | 1
20 | 20 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 11 |  |  | 20 * 0,55 | 1
21 | 21 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Х-1 | шт | 11 |  |  | 20 * 0,55 | 1
22 | 22 | Скоба накладная | 100 шт | 0.33 |  |  | 60 / 100 * 0,55 | 1
23 | 23 | Изолятор ШС 20 ЕД | шт | 66 |  |  | 120 * 0,55 | 1
24 | 24 | Зажим плашечный ПА-2-1 | шт | 66 |  |  | 120 * 0,55 | 1
Раздел 3. Подвеска провода | [8 empty] | Раздел 3. Подвеска провода
Подвеска проводов ВЛ | [9 empty] | Подвеска проводов ВЛ
25 | 25 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 0.5 |  |  | (500)/1000 | 1
26 | 26 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 | шт | 8 |  |  |  | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
27 | 27 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм2 | м | 1680 |  |  | (500)*3*1.12 | 1
Раздел 4. Установка устройства ответвления на существующей опоре УОП | [8 empty] | Раздел 4. Установка устройства ответвления на существующей опоре УОП
Раздел 1. Строительно-монтажные работы ЛЭП | [9 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы ЛЭП
28 | 28 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | ответвление | 1 |  |  |  | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
29 | 29 | Траверсы стальные ТМ-3 | т | 0.021 |  |  | 21/1000 | 1
30 | 30 | Изолятор ШС 20 ЕД | шт | 2 |  |  |  | 1
31 | 31 | Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на железобетонных центрифугированных опорах ВЛ 35-500 кВ | опора | 2 |  |  |  | 1
32 | 32 | Колпачки изолирующие | 100 шт | 0.02 |  |  |  | 1
33 | 33 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 4 |  |  |  | 1
34 | 34 | Хомуты для крепления траверс окрашенный | шт | 1 |  |  |  | 1
35 | 35 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 1 |  |  |  | 1
Раздел 5. Установка разъединителя и ст. конструкций на анкерных опорах А 10-1 (КР-1) | [8 empty] | Раздел 5. Установка разъединителя и ст. конструкций на анкерных опорах А 10-1 (КР-1)
Монтаж оборудования ВЛ | [9 empty] | Монтаж оборудования ВЛ
36 | 36 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | компл | 2 |  |  |  | 1
Материал для строительства ЛЭП | [9 empty] | Материал для строительства ЛЭП
37 | 37 | Разъединитель РЛНД 1-10/400 СЭЩ с приводом ПРНЗ 10-У1 | к-т | 2 |  |  |  | 1
38 | 38 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 12 |  |  |  | 1
39 | 39 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 | 100 шт | 0.12 |  |  | 12 / 100 | 1
40 | 40 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 2 |  |  |  | 1
41 | 41 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 2 |  |  |  | 1
42 | 42 | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 2 |  |  |  | 1
43 | 43 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 2 |  |  |  | 1
44 | 44 | Вал привода РА-3 (3.407.1-143.8) | шт | 4 |  |  |  | 1
45 | 45 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Х-7 -24шт, Х-8 - 12шт. | шт | 6 |  |  |  | 1
46 | 46 | Изолятор ШС 20 ЕД | шт | 6 |  |  |  | 1
47 | 47 | Колпачки изолирующие | 100 шт | 0.06 |  |  |  | 1
48 | 48 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 9 |  |  |  | 1
49 | 49 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.02355 |  |  | 1,57*15/1000 | 1
Раздел 6. Монтаж заземления опор А10-1 с разъединителем | [8 empty] | Раздел 6. Монтаж заземления опор А10-1 с разъединителем
Устройство заземления опор с оборудованием | [9 empty] | Устройство заземления опор с оборудованием
50 | 50 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.0225 |  |  |  | 1
51 | 51 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0225 |  |  |  | 1
52 | 52 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 3 |  |  |  | 1
53 | 53 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.018 |  |  | 2*9/1000 | 1
54 | 54 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.175 |  |  |  | 1
55 | 55 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.027475 |  |  | 1,57*17,5/1000 | 1
Раздел 7. Монтаж КТПН и контура заземления | [8 empty] | Раздел 7. Монтаж КТПН и контура заземления
56 | 56 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0.03 |  |  |  | 1
57 | 57 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 3 |  |  |  | 1
58 | 58 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т | 100 шт | 0.02 |  |  |  | 1
59 | 59 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-4-6-П, бетон B7,5 (М100, объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
60 | 60 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | шт | 1 |  |  |  | 1
61 | 61 | Подстанция КТПН 160 кВА с трансформатором | компл | 1 |  |  |  | 1
62 | 62 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | т | 0.13028 |  |  |  | 1
63 | 63 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.13028 |  |  |  | 1
64 | 64 | Сталь угловая равнополочная, марка Ст3пс, ширина полок 63-63 мм | т | 0.07792 |  |  | 5,72*13,6224/1000 | 1
65 | 65 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 0.007331 |  |  | 0,888*8,256/1000 | 1
66 | 66 | Прокат просечно-вытяжной, горячекатаный, марка стали С235, ширина 500 мм, толщина 4 мм | т | 0.048607 |  |  |  | 1
67 | 67 | Очистка поверхности щетками | м2 | 6.4 |  |  |  | 1
68 | 68 | Обеспыливание поверхности | м2 | 6.4 |  |  |  | 1
69 | 69 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0.064 |  |  | 6,4/100 | 1
70 | 70 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.064 |  |  | 6,4/100 | 1
71 | 71 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ( ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0.064 |  |  | 6,4/100 | 1
Заземление КТП | [9 empty] | Заземление КТП
72 | 72 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.06425 |  |  | 6,425 / 100 | 1
73 | 73 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.06425 |  |  | 6,425 / 100 | 1
74 | 74 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 6 |  |  |  | 1
75 | 75 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.03 |  |  | 2*15/1000 | 1
76 | 76 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.39 |  |  |  | 1
77 | 77 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.06123 |  |  | 1,57*39/1000 | 1
78 | 78 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 | 100 шт | 0.03 |  |  | 3 / 100 | 1
Раздел 8. Монтаж каб. линии от КТП до станции управления и контура заземления станции управления | [8 empty] | Раздел 8. Монтаж каб. линии от КТП до станции управления и контура заземления станции управления
Раздел 1. Кабельная линия к станции управления | [9 empty] | Раздел 1. Кабельная линия к станции управления
79 | 79 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.175 |  |  | 17,5 / 100 | 1
80 | 80 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.175 |  |  | 17,5 / 100 | 1
81 | 81 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг | 100 м | 0.5 |  |  |  | 1
82 | 82 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х50-1000 | 1000 м | 0.05 |  |  |  | 1
83 | 83 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 4 |  |  |  | 1
84 | 84 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0.62 |  |  |  | 1
85 | 85 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.164 |  |  | 2*82/1000 | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Приложение Б4_ВОР4
Приложение Б4
к техническому заданию
Пусконаладочные работы ЛЭП-10кВ к скважине 4002 Западно-Осиновского месторождения.
Ведомость объёмов работ №4
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Пусконаладочные работы Разъединителей | [8 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы Разъединителей
Пусконаладочные работы Разъединителя | [9 empty] | Пусконаладочные работы Разъединителя
1 | 1 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт | 2 |  |  |  | 1
2 | 2 | Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод: общий, напряжение разъединителя до 20 кВ | шт | 2 |  |  |  | 1
3 | 3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.02 |  |  |  | 1
4 | 4 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 2 |  |  |  | 1
5 | 5 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 2 |  |  |  | 1
Раздел 2. ПНР заземления опор с оборудованием (А10-1 с разъединителем) | [8 empty] | Раздел 2. ПНР заземления опор с оборудованием (А10-1 с разъединителем)
ПНР | [9 empty] | ПНР
6 | 6 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 1 |  |  |  | 1
7 | 7 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.01 |  |  |  | 1
8 | 8 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 1 |  |  |  | 1
Раздел 3. Пусконаладочные работы ВЛ | [8 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы ВЛ
9 | 9 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.11 |  |  | 11 / 100 | 1
10 | 10 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 11 |  |  |  | 1
11 | 11 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 11 |  |  |  | 1
12 | 12 | Испытание трех элементов изолятора опорного многоэлементного или подвесного | испытание | 32 |  |  |  | 1
Раздел 4. ПНР КТПН и контура заземления | [8 empty] | Раздел 4. ПНР КТПН и контура заземления
ПНР | [9 empty] | ПНР
13 | 13 | Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 35 кВ | шт | 1 |  |  |  | 1
14 | 14 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | испытание | 3 |  |  |  | 1
15 | 15 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника | измерение | 3 |  |  |  | 1
16 | 16 | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 1 |  |  |  | 1
17 | 17 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | испытание | 3 |  |  |  | 1
18 | 18 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.04 |  |  |  | 1
19 | 19 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 8 |  |  |  | 1
20 | 20 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 1 |  |  |  | 1
21 | 21 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 1 |  |  |  | 1
22 | 22 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 1 |  |  |  | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]